## Table1
|  |  |  | 阀门清册 |  |  |  |  | 工程名称
工程代号
[9 empty] | 编制 |  | 审核
序号 | 型式 | 公称通径 | 数量 | 设计参数 | 接口形式 | 接触介质 | 驱动型式 | 安装位置 | 主要部件材料 |  |  |  | 备注
[9 empty] | 阀体 | 阀座/密封面 | 阀芯/阀板 | 阀杆
一：烟气系统
1 | 蝶阀 | DN1120 | 2 | 300℃， PN10 | 对夹 | 颗粒物、NOX、SO2、HF、空气 | 电动 | 旋风除尘器到风机进口
2 | 蝶阀 | DN1500 | 1 | 150℃， PN10 | 对夹 | SO3、HF、空气 | 电动 | 袋式除尘器到风机进口
二：压缩空气系统
1 | 球阀 | DN15 | 2 | 常温， PN16 | 螺纹 | 压缩空气 | 手动 | 喷枪入口支管 | 304 | F4 | 304 | 304
2 | 针形阀 | DN15 | 2 | 常温， PN16 | 螺纹 | 压缩空气 | 手动 | 喷枪入口支管 | 304 |  | 304 | 304
三：SCR系统
1 | 球阀 | DN80 | 1 | 常温， PN10 | 法兰 | 氨水 | 手动 | 氨水卸载泵进口管道 | 304 | F4 | 304 | 304
2 | Y型过滤器 | DN80 | 1 | 常温， PN10 | 法兰 | 氨水 | 手动 | 氨水卸载泵进口管道 | 304 | F4 | 304 | 304
3 | 止回阀 | DN65 | 1 | 常温， PN10 | 法兰 | 氨水 | 手动 | 氨水卸载泵出口管道 | 304 | 304 | 304 | 304
4 | 球阀 | DN65 | 1 | 常温， PN10 | 法兰 | 氨水 | 手动 | 氨水卸载泵出口管道 | 304 | F4 | 304 | 304
5 | 呼吸阀 | DN80 | 1 | 常温， PN10 | 法兰 | 氨水 | 手动 | 氨水储罐罐顶呼吸阀 | 304 |  | 304 | 304
6 | 球阀 | DN50 | 1 | 常温， PN10 | 法兰 | 氨水 | 手动 | 氨水储罐底部排液 | 304 | F4 | 304 | 304
7 | 球阀 | DN25 | 2 | 常温， PN16 | 法兰 | 氨水 | 手动 | 氨水输送泵进口管道 | 304 | F4 | 304 | 304
8 | 球阀 | DN25 | 2 | 常温， PN16 | 法兰 | 氨水 | 手动 | 氨水输送泵进口放净阀 | 304 | F4 | 304 | 304
9 | 球阀 | DN25 | 2 | 常温， PN16 | 法兰 | 氨水 | 手动 | 氨水输送泵出口放净阀 | 304 | F4 | 304 | 304
10 | Y型过滤器 | DN25 | 2 | 常温， PN16 | 法兰 | 氨水 | 手动 | 氨水输送泵进口 | 304 | F4 | 304 | 304
11 | 止回阀 | DN25 | 2 | 常温， PN16 | 法兰 | 氨水 | 手动 | 氨水输送泵出口管道 | 304 | 304 | 304 | 304
12 | 球阀 | DN25 | 2 | 常温， PN16 | 法兰 | 氨水 | 手动 | 氨水输送泵出口管道 | 304 | F4 | 304 | 304
13 | 球阀 | DN25 | 2 | 常温， PN16 | 法兰 | 氨水 | 手动 | 氨水输送泵出口流量计前后阀 | 304 | F4 | 304 | 304
14 | 球阀 | DN25 | 1 | 常温， PN16 | 法兰 | 氨水 | 手动 | 氨水输送泵出口流量计旁路阀 | 304 | F4 | 304 | 304
15 | 球阀 | DN15 | 2 | 常温， PN16 | 螺纹 | 氨水 | 手动 | 喷枪进口管道 | 304 | F4 | 304 | 304
四：清洗水系统
1 | 球阀 | DN80 | 1 | 常温， PN10 | 法兰 | 工艺水 | 手动 | 工艺水箱进口管道 | 铸钢 | F4 | 碳钢 | 2Cr13
2 | 球阀 | DN80 | 1 | 常温， PN10 | 法兰 | 工艺水 | 电动 | 工艺水箱进口管道 | 铸钢 | F4 | 碳钢 | 2Cr13
3 | 球阀 | DN50 | 1 | 常温， PN10 | 法兰 | 工艺水 | 手动 | 工艺水箱底部排放阀 | 铸钢 | F4 | 碳钢 | 2Cr13
4 | 蝶阀 | DN80 | 2 | 常温， PN10 | 法兰 | 工艺水 | 手动 | 清洗水泵进口管道 | 铸钢 | F4 | 碳钢 | 2Cr13
5 | 止回阀 | DN65 | 2 | 常温， PN10 | 法兰 | 工艺水 | 手动 | 清洗水泵出口管道 | 铸钢 | 硬质合金H | 碳钢 | 2Cr13
6 | 蝶阀 | DN65 | 2 | 常温， PN10 | 对夹 | 工艺水 | 手动 | 清洗水泵出口管道 | 铸钢 | F4 | 碳钢 | 2Cr13
7 | 蝶阀 | DN65 | 10 | 常温， PN10 | 对夹 | 工艺水 | 电动 | 清洗水各支路管道 | 铸钢衬胶 | EPDM | 碳钢衬胶 | 2Cr13
五：吸收塔循环系统
1 | 蝶阀 | DN400 | 1 | 常温， PN10 | 对夹 | 脱硫浆液 | 手动 | 吸收塔底部排水管道 | 铸钢衬胶 | EPDM | 衬EPDM | 2Cr13
2 | 蝶阀 | DN150 | 8 | 常温， PN10 | 对夹 | 脱硫浆液 | 手动 | 循环碱水泵进出口管道 | 铸钢衬胶 | EPDM | 衬EPDM | 2Cr13
3 | 球阀 | DN25 | 4 | 常温， PN10 | 法兰 | 脱硫浆液 | 手动 | 引水灌进水管道 | PPR
六：废水系统
1 | 止回阀 | DN25 | 2 | 常温， PN10 | 法兰 | 脱硫浆液 | 手动 | 排污泵出口管道 | 304 | 304 | 304 | 304
2 | 球阀 | DN25 | 2 | 常温， PN10 | 法兰 | 脱硫浆液 | 手动 | 排污泵出口管道 | 304 | 304 | 304 | 304
七：碱液系统
1 | 球阀 | DN80 | 1 | 常温， PN10 | 法兰 | 氢氧化钠溶液 | 手动 | 卸碱泵进口管道 | 304 | F4 | 304 | 304
2 | 止回阀 | DN65 | 1 | 常温， PN10 | 法兰 | 氢氧化钠溶液 | 手动 | 卸碱泵出口管道 | 304 | 304 | 304 | 304
3 | 球阀 | DN65 | 1 | 常温， PN10 | 法兰 | 氢氧化钠溶液 | 手动 | 卸碱泵泵出口管道 | 304 | F4 | 304 | 304
4 | 球阀 | DN50 | 1 | 常温， PN10 | 法兰 | 氢氧化钠溶液 | 手动 | 液碱箱底部排放管道 | 304 | F4 | 304 | 304
5 | 球阀 | DN25 | 2 | 常温， PN10 | 法兰 | 氢氧化钠溶液 | 手动 | 液碱泵进口管道 | 304 | F4 | 304 | 304
6 | 止回阀 | DN25 | 2 | 常温， PN10 | 法兰 | 氢氧化钠溶液 | 手动 | 液碱泵出口管道 | 304 | 304 | 304 | 304
7 | 球阀 | DN25 | 2 | 常温， PN10 | 法兰 | 氢氧化钠溶液 | 手动 | 液碱泵出口管道 | 304 | F4 | 304 | 304
8 | 球阀 | DN25 | 2 | 常温， PN10 | 法兰 | 氢氧化钠溶液 | 手动 | 液碱泵出口流量计前后阀 | 304 | F4 | 304 | 304
9 | 球阀 | DN25 | 1 | 常温， PN10 | 法兰 | 氢氧化钠溶液 | 手动 | 液碱泵出口流量计旁路阀 | 304 | F4 | 304 | 304